PONUDA ……………/………………….

ZA ISPORUKU SISTEMA INFILTRACIONIH I RETENZIONIH BLOKOVA II

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sistem STORMBOX II namenjen je za upravljanje kišnim oticajem putem retenziranja i kontrolisanog ispuštanja ili infiltracije u tlo. Kišnica prikupljena sa krovova zgrada i industrijskih hala, sprovodi se kroz oluke i odvodne cevi u kanalizacionu mrežu i revizione šahtove se zatim odvodi do sistema za filtriranje STORMBOX II.

- Drenažni blokovi, dno i spojevi sistema STORMBOX II izrađeni su od polipropilena (PP-B) metodom injekcionog brizganja. Način povezivanja drenažnih blokova: Patentirani način povezivanja blokova bez klipsi – putem veze tipa “riblja kost”. Donja ploča se koristi samo u donjem sloju, bez korišćenja klipsi (montaža „pritiskanjem“).

- Osnovne tehničke informacije

Tehničke karakteristike

| Materijal: | Polipropilen PP-B |
| --- | --- |
| Dimenzije (dužina x širina x visina): | 1200 x 600 x 600 mm |
| Broj tunela: | 2 na dužoj strani, 1 na kraćoj |
| Zapremina: | 432 l |
| Koeficijent neto kapaciteta: | 95,5% |
| Neto kapacitet vode: | 412,6 l |

- Prednosti blokova STORMBOX II

- Jedni od najtrajnijih blokova na tržištu sa vekom eksploatacije više od 50 godina

- Otpornost na maksimalno vertikalno opterećenje od 700 kN/m2

- Modularna konstrukcija za olakšavanje i ubrzavanje montaže

- Patentirana inovativna konstrukcija bočnih zidova i donjih ploča, koja štiti geotekstil od oštećenja za vreme čišćenja pod visokim pritiskom. Na podložnoj ploči je obeležen pravac čišćenja

- Tri horizontalna tunela širine 295 mm i visine 500 mm za čišćenje i proveru pomoću kamera za video nadzor

- Struktura bloka je otvorenija, što doprinosi poboljšavanju infiltracije

- Mogućnost naizmeničnog slaganja (kao sa ciglama)

- Dva vertikalna otvora maksimalne širine otvora na gornjoj ploči 400 mm

- Dvaput brža montaža blokova

- Mogućnost za horizontalno i vertikalno čišćenje i inspekciju

- Povezivanje cevi prečnika 160-400 mm na blok

- Inovativni adapter od PP materijala, koji se nalazi na gornjem zidu i omogućava inspekciju uz pomoć dvoslojnih cevi PP DN/OD 630 i 400 mm SN 8, SN 4

- Veliki kapacitet vode – 412.6 l, koeficijent neto kapaciteta 95,5%

- Patentirani novi način povezivanja blokova bez klipsi

- Donja ploča se koristi samo na dnu, bez korišćenja klipsi (montaža „pritiskanjem“)

- Deblja i tvrđa donja ploča

- Mogućnost sečenja blokova po sredini i mogućnost naizmeničnog slaganja

- Pogodni za detenziju, retnziju i inflitraciju vode

- Celokupna isporuka sa neophodnim elementima, tj. geotekstil i adapteri

- Parametri za ugradnju

- Dubina postavljanja u zoni sa srednjim ili teškim saobraćajem: min. dubina - 0.8 m, maksimalna - 4.15 m

- Dubina postavljanja u zelenim površinama: min. dubina - 0.4 m, maksimalna - 4.15 m

- Kratkoročno vertikalno opterećenje sistema:  ≥ 600 kN/m2   	(EN 17150:2019)

- Kratkoročno horizontalno opterećenje sistema:  ≥ 100 kN/m2   	(EN 17150:2019)

- Dugoročno vertikalno opterećenje sistema (za period od 50 godina):  234.6 kN/m2   (EN 17151:2019)

- Dugoročno horizontalno/bočno opterećenje sistema (za period od 50 godina):    28.8 kN/m2  (EN 17151:2019)

- Redosled izvođenja radova na instalaciji

Instalacija

Da bi se garantovalo pravilno i održivo funkcionisanje sistema STORMBOX II, pridržavajte se uputstava, koja su navedena u daljem tekstu:

  - Sva oprema mora biti instalirana u skladu sa uputstvima i lokalnim propisima

  - Dno rova treba da bude ravno, bez ispupčenja ili rupa. Treba da se napravi peskovita podloga debljine 10-15 cm, i da se zbije

Jednostavno povezivanje blokova putem veze tipa „riblja kost“

Bočni zidovi se postavljaju na šarke putem klizanja

Prilikom izgradnje drenažnog sistema za infiltraciju, nivo podzemnih voda treba da bude najmanje 1.0 m ispod dna blokova

    - Koristite odgovarajući geotekstil, kao materijal. Preporučuje se tkani geotekstil velike gustine

    - Bočni prostori treba da se popune sitnim šljunkom

    - Oblast ugradnje u zoni saobraćajnog opterećenja mora biti pokrivena slojem zbijene zemlje, debljine najmanje 80 cm u sklopu koje je i kolovozna asfaltna ili betonska konstrukcija

    - Prilikom postavljanja geotekstila ili folije (u slučaju retenzionih rezervoara), treba je preklopiti 15-50 cm

    - Donje ploče se postavljaju na geotekstil i međusobno povezuju „klik klak“ sistemom

    - Postavite vertikalne stubove u otvore na dnu

    - Bočni paneli se montiraju samo po spoljašnjim stranama rezervoara, na mestima koja su za to određena

    - Ne zaboravite na pravilno postavljanje spojnih panela

    - Ceo rezervoar treba obmotati geotekstilom i folijom (za retencione rezervoare)

    - Na gornji blok se montiraju odgovarajući adapteri, u zavisnosti od projektnih zahteva

- Prečnici ulaza u drenažni blok za punjenje i reviziju: iz pravca bočnih zidova za priključak 160, 200, 250, 315 i 400 mm. za rebraste cevi i cevi glatkih zidova od PE, PP ili PVC materijala!

- Adapteri za gornji pristup sistemu pogodni za kanalizacione cevi prečnika: Sa gornje strane OD 400, OD 200, za rebraste cevi i cevi glatkih zidova od PE, PP ili PVC materijala!

- Pipelife Serbia ne izvodi građevinske i instalaterske radove

- Mogućnost inspekciju i nadzora CCTV kamerom

- Šta da radimo a šta ne

| Pravilno | Pogrešno |
| --- | --- |
| Ravna površina | Površina sa kosinom iznad blokova |
| Samo lake mašine po površini za vreme instalacije. | Bez kranova ili drugih teških prevoznih sredstva pre stavljanja završnog sloja – trotoara. |