ОФЕРТА ……………/………………….

ЗА ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ОТ БЛОКЧЕТА ЗА ИНФИЛТРАЦИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ STORMBOX I

- ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Системата STORMBOX I е предназначена за управление на дъждовната вода чрез задържането и  по следващо използване или за равномерно  гравитачно отвеждане към почвата. Дъждовните води събрани от покривите на сградите, промишлени халета, се отвеждат чрез улуци,  водосточни тръби и канализационната площадкова мрежа към ревизионни или събирателни шахти,  и се отвеждат към филтрираща  система STORMBOX I.

Дренажните блокчета, дъното и сглобките от системата STORMBOX I са направени от полипропилен (PP-B) с метода на инжекционното леене. Блокчетата се свързват с помощта на свързващи елементи – клипсове на обозначени за целта места.

| Основна техническа информация |  |
| --- | --- |
| Материали | Полипропилен (РР-В) |
| Размери (дължина/широчина/височина) | 1200 х 600 х 300 мм. |
| Брой отвори | 8 броя |
| Диаметър на отворите | 110, 125, 160, 200 мм. |
| Обем бруто | 216 дм³ |
| Общ фактор за поемане и складиране | 95.5 % |
| Събираемост на вода нето | 206 дм³ |
| Дъно на кутията | 1200 х 600 х 20 мм |
| Цвят | Зелен (RAL 6024) |

- Предимства на  блокчетата STORMBOX

- Висока издръжливост;

- Добра връзка между теглото и издръжливостта;

- Висока обем на поемане на вода нето – 206 дм³;

- Висок обем на съхранение на вода – 95.5%;

- Голяма средна действаща повърхност на отворите (повече от 50%)

- Възможност за свързване на тръби с dn 110, 125, 160 и 200 мм.

- 8 отвора за инспекция в страничните и горните страни (6 отвора 110-160 мм. в страничните стени и 2 отвора на горната стена 110-200 мм.)

- Възможност за срязване на половина и свързване в модули;

- Възможност за разместено конструиране (като тухли);

- Ниско тегло, само 8 кг.;

- Лесен монтаж;

- Дъното се използва само за най-долния слой;

- Редуциране на разходите за инвестиране в резервоара с около 20% в сравнение с блокчетата, който имат дъно.

- Параметри за монтаж на терени натоварени от автомобилно движение

- Минимално покритие над дренажните кутии: 0.8 м.;

- Степен на сгъстяване на почвата около кутиите: минимум 95% по Модифицираният метод на Проктор;

- Максимален брой на слоевете блокчета в модул: 6 за натоварване от движение на камиони (височина на блокчетата максимално 1.82 м), 10 за натоварване от движение на коли (височина на блокчетата максимално 3 м.);

- Вкопаване в дълбочина на дъното на блокчетата; до 4.5 м. при по-голямо вкопаване трябва да се свържете с фирма Pipelife с цел да се извършат изчисления проверяващи дадените почвени условия и предвиденото натоварване.

Максималната краткотрайна издръжливост възлиза на:

- 500 кН/м² на вертикално натоварване;

- 85 кН/м² на странично натоварване.

Максималната дълготрайна издръжливост възлиза на:

- 100 кН/м² на вертикално натоварване;

- 20 кН/м² на странично натоварване.

- Последователност за извършване на монтажните работи за резервоара, изпълняващ функция за отвеждане на дъждовна вода

- Инфилтрация на атмосферни води — водата  се събира в блокчетата  Stormbox I по време на дъжд и  се инфилтрира  в почвения слой в продължение на определен  период от време 6-72 часа, съгласно ATV-DVWK-A-139, след като спре дъждът.  За целта системата от блокчета се обвива с геотекстил-нетъкан за да предпази запълването на блокчетата с частици от околната почва.

За целта предлагаме:

- Блокчета Stormbox, съгласно DWA-A 138

- Геотекстил-нетъкан, съгласно БДС EN 13252

- Трябва да се изкопае изкоп със ширина минимум 40-50 см. по-голям от големината на модула с блокчета.

- От дъното трябва да се премахната стърчащите камъни и да се насипе минимум 10-15 см. чакъл с размер на гранулите 8-16, 12-24 (30) мм. или да се насипе пясъчен слой от по едър пясък. Насипа да се изравни и да се отъпче.

- Да се премахната ажурните прегради от местата за свързване на тръбите 160 мм., за вентилация (110-200 мм.) или за инспекция. Внимание: В местата предвидени за инспекция чрез входна шахта или вертикални тръби трябва да се премахната всички ажурни прегради.

- На дъното да се постави гоетекстил оставяйки 15-50 см в повече, оставяйки по краищата съответния запас, за да мога да бъдат обвити кутиите от всички страни преди да бъде насипана почвата.

- Върху гоетекстила да се наредят дъната на блокчетата и самите блокчетата, които трябва да бъдат свързани с помощта на “клик” системата. Местата за свързване със сглобки са описани с надпис “CLIP”

- Блокчетата да се обвият много добре с гоетекстил, като се остави 15-50 см. в повече. На входа гоетекстила да се нарежат на осем части. След това да се пъхне около 20 см от входната тръба, така че чашата да стърчи от отвора. Внимание: Да се провери дали гоетекстила плътно прилепват до чашата на тръбата.

- Да се направи свързване на блокчетата с входните тръби 160 мм със твърдост SN 4 кН/м² (за зелени терени) или SN 8 кН/м² за утаителната шахта и за инспекция PRO 400, PRO 630 или входната PRO 800, PRO 1000. Броят на изходните тръби от шахтата да се пригоди към големината на прилива.

- На другия край на модула от блокчета да се направи обезвъздушаване с помощта на канализационни тръби от PVC-U 110 мм (160 или 200 мм), които трябва да бъдат свързани с чашата на тръбата поставена в горния отвор на блокчето и да се изведе тръбата, завършваща с отдушник, над нивото на терена около 50 см. Тази тръба може и да изпълнява функция за инспекция.

- Да се насипят страничните пространства с 15-30 см. чакъл с размер на гранулата 8-16, 12-24 (30) мм или с по груб пясък. Да се изравни подложката и да се отъпче. Степента на отъпкване на пръстта да се пригоди да предвиденото натоварване. Блокчетата да се засипят със слой от 10-15 см пясък (без камъни и други елементи с остри ръбове, които биха могли да повредят геотекстила или блокчетата) и да се отъпче.

- Последователност за извършване на монтажните работи за резервоара, изпълняващ функция за събиране на дъждовна вода

- Задържане/съхранение на атмосферни води — водата  се събира в блокчетата Stormbox I по време на дъжд и  се отвежда от системата  чрез контролиран отток към подходящ приемник. За целта системата от блокчета се обвива с геомембрана  от избрания материал (ПП, ПЕ, PVC) за да се създаде непропусклив обем. Предвижда се геотекстил-тъкан за защита на геомембраната от повърхостта на блокчетата и срещу едри частици, които могат да е наранят от околният почвен слой.

За целта предлагаме:

- Блокчета Stormbox, съгласно DWA-A 138

- Геотекстил-тъкан, съгласно БДС EN 13252

- Геомембрана, съгласно БДС EN 139671

- Трябва да се изкопае изкоп със ширина минимум 40-50 см. по-голям от големината на модула с блокчета.

- От дъното трябва да се премахната стърчащите камъни и да се насипе   минимум 10-15 	см. насип от пясъчна основа (без камъни) . Насипа да се изравни и да се отъпче.

- Да се премахната ажурните прегради от местата за свързване на тръбите 160 мм., за вентилация (110-200 мм.) или за инспекция. Внимание: В местата предвидени за инспекция чрез входна шахта или вертикални тръби трябва да се премахната всички ажурни прегради.

- На дъното да се постави гоетекстил с грамаж поне 300 г/м² оставяйки 15-50 см в повече, а след това геомембрана (хидроизолационно фолио) от PVC с дебелина минимум 1,5 мм. Фолио (с размери 2 м х 20 м) с поставя като двата краища се налагат един върху друг като се застъпва с 10 см, а след това да се нагреят. След това на дъното да се постави вторият слой от гоетекстил оставяйки 15 см – 50 см за застъпване и оставяйки по страните съответния запас, така че да могат да бъдат обвити блокчетата от всички страни. Този гоетекстил предпазват фолиото от увреждане.

- Върху геомембраната да се наредят дъната на блокчетата и самите блокчета, които трябва да бъдат свързани с помощта на “клик” системата. Местата за свързване със сглобки са описани с надпис “CLIP”.

- Блокчетата да се обвият много добре с геомембраната, като се остави 15-50 см. за застъпване.

Да се обвият блокчетата с фолио и да се постави чрез сгряване. Във входовете на блокчетата за входните тръби, вентилационните или за инспекция да се направят отвори. След това да се подготвят тръби от PVC-U с цялостна дължина 50 см. (без чашата). Да се поставят  подготвените накрайници на тръбите и уплътнителите, а след това яките на фолиото след което трябва да прилепнат чрез сгряване към тръбите. Да се поставят на вътре около 20 см. от тръбите в отворите на кутиите, а след това яките да

STORMBOX I могат да бъдат намалени наполовина и добавени към конфигурацията – тухлен зид

се сгреят около тръбите с фолио. Да се постави върху яката метално фолио като обръч и да се застегнат болтовете. Обръчът може допълнително да бъде подсигурен чрез поставянето на фолио и слепването му чрез сгряване.

- На другият край от комплекта блокчета да се направи отдушник с помощта на канализационни тръби от PVC-U 110 мм. (160 или 200 мм), който трябва да бъде свързан с чашата на тръбите поставени в горният отвор на кутиите и да се изведе тръба снабдена с отдушник над нивото на терена на височина около 50 см. С цел да се осигури и инспекция, както и почистване на резервоара, трябва да се направят накрайници от тръби от PVC-U 200 мм завършващи с телескоп Т20 (40т), ТО5М (5т) или конус с бетонна покривка от клас А15.

- Страничните пространства да се изпълнят със слоеве от сортиран пясък с височина 15-30 см без камъни и други елементи с остър връх. Подложката да се изравни и да се отъпче. Степента на отъпкване да се пригоди към предвиденото натоварване.

- Блокчетата да се насипят със слой от сортиран пясък с височина 10-15 см. без камъни и други елементи с остри ръбове, да се изравни и да се отъпче. Трябва да се обърне особено внимание на обезпечаването на стените на изкопа от падането им в насипа, фолиото и падането на камъни и други остри елементи. Препоръчва се допълнително подсигуряване на фолиото чрез покриването му с гоетекстил.

- Пайплайф България не извършва строително монтажни дейности, както и не доставя инертните материали необходими за изпълнението на съоръжението !

- Варианти за тръбна връзка за системата

- Възможност за CCTV инспекция и наблюдение

- Какво да правим и какво не

| Добре | Грешно |
| --- | --- |
| Плоска повърхност | Наклонена повърхност над блокчетата |
| Само леки машини по повърхността по време на монтажа | Никакви кранове или други тежки превозни средства върху блокчетата преди окончателното покритие - тротоарите |