ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ТРЪБИ И ФИТИНГИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

- Предназначение съгласно действащата Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г. и бр. 99 от 2018 г. и бр. 58 от 2024 г.);

- Описание на продукта - двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой - тип B, съгласно БДС EN 13476-3:2018+A1:2020;

- Стандарт БДС EN 13476-3:2018+A1:2020;

- Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: „Знак за качество на БАВ“ или еквивалент;

- Суровина за изработката на продукта – първична и сертифицирана от независима инстанция;

- Технология на производство - екструзиoнен метод;

- Начин на свързване – механичен - муфа и уплътнителен пръстен;

- Муфа от същия материал като тръбата, неразделна част от тръбата, гарантираща водоплътност и здравина на връзката;

- Възможност за заключване на муфираната връзка против измъкване при неблагоприятни почвени условия (льос, свлачища, набъбващи почви и др.) за диаметри OD160, OD200, OD250, OD315, OD400;

- Уплътнение: матрично излято от EPDM;

- Материал на тръбата: полипропилен PP-B;

- Цвят на вътрешния слой - светъл за лесна видео инспекция.

- Цвят на външния слой - различен от черен;

- Номинална коравина на пръстена ≥ 10kN/m2, тест протокол от изпитване за всяка партида;

- Гъвкавост на пръстена ≥ 30%, тест протокол от изпитване за всяка партида;

- Водоплътност на връзките при положително налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar, тест протокол от изпитване от независима лаборатория

- Номинален външен диаметър - OD за диаметри OD160, OD200, OD250, OD315 и OD400

- Номинален вътрешен диаметър - ID за диаметри ID300, ID400, ID500, ID600, ID800 и ID1000;

- Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN 13476-3:2018+A1:2020;

- Пълна система от тръби, фитинги и ревизионни шахти от PP;

- Съвместимост с гладкостенни тръби до DN/OD400 с гарантирана водоплътност;

- Техническа спецификация: